# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## UVV-Pruefprotokoll Elektrische Anlagen 2023

### Zweck und Geltungsbereich

Jaehrliche Pruefung der elektrischen Anlagen und ortsveraenderlichen Betriebsmittel gemaess DGUV Vorschrift 3 (UVV »Elektrische Anlagen und Betriebsmittel«) und DIN VDE 0701/0702. Durchgefuehrt durch die Firma Bruni Elektroanlagen GmbH, Koeln (Sachverstaendiger Herr Volker Schmid).

### Pruefumfang

| Anlage / Bereich | Anzahl Pruefpunkte | Bestanden | Beanstandung |
| --- | --- | --- | --- |
| Schaltanlagen Halle A (Trafo-Station Nord) | 184 | 184 | 0 |
| Schaltanlagen Halle B + C | 212 | 210 | 2 |
| Verwaltungsgebaeude (alle Etagen) | 98 | 98 | 0 |
| Ortsveraenderliche Betriebsmittel (BGV A3) | 742 | 722 | 20 |

### Festgestellte Beanstandungen

Halle B: zwei Kabeltrommeln mit beschaedigter Isolierung (sofort ausgetauscht).

Ortsveraenderliche Betriebsmittel: 20 Geraete (Kabeltrommeln, Verlaengerungen) ausgetauscht.

Schaltanlagen: keine Beanstandungen, naechste Pruefung 11/2024.

### Schluss

Nach Abschluss der Massnahmen wurden alle Anlagen und Betriebsmittel als »ohne Beanstandung« freigegeben. Pruefplaketten angebracht; Dokumentation im Modul »Eplan PPE« hinterlegt. Verantwortlich: Markus Junker (Instandhaltung).

### Pruefintervall

Schaltanlagen: 4 Jahre; ortsveraenderliche Betriebsmittel: 12 Monate (Werkstatt/Produktion), 24 Monate (Buero). Naechste Pruefung im Plan: 11/2024.

### Dokumentstatus und Pflege

Klassifizierung: »intern – vertraulich«. Dieses Dokument ist Bestandteil des Compliance-Management-Systems (CMS) der Halbreiter Maschinenbau GmbH gemaess der Verfahrensanweisung VA-COMP-001 (Rev. 4). Verantwortlich fuer die Pflege ist Anja Lenz (Compliance-Stelle) in Abstimmung mit Sandra Becker (CFO). Eine Aktualisierung erfolgt mindestens jaehrlich sowie anlassbezogen bei wesentlichen Aenderungen der Rechtslage, der Organisation oder der Geschaeftsprozesse. Verteiler: Geschaeftsfuehrung, Bereichsleiter Compliance, Bereichsleiter QM, Betriebsrat. Archivierung erfolgt revisionssicher im DMS (M-Files) gemaess Aufbewahrungsfristenkatalog der Halbreiter Maschinenbau GmbH (Standardfrist 10 Jahre, soweit nicht laenger gesetzlich vorgeschrieben). Bei Fragen zu Inhalt oder Anwendbarkeit dieses Dokumentes wenden Sie sich an compliance@halbreiter-maschinenbau.de oder an die zustaendige Bereichsleitung.