# Brennhagen Elektronik GmbH (REG)

Wertheimer Strasse 12, 74076 Heilbronn  |  HRB 221456, Amtsgericht Heilbronn

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Begehungs- und Inspektionsbericht 2023 – REG Werk Heilbronn

Begehung durch Real-Estate-Officer in Begleitung Vermieter / TGA-Sachverstaendigem

### Begehungsrahmen

Objekt: REG Werk Heilbronn, Wertheimer Strasse 12, 74076 Heilbronn (Industriegebiet Heilbronn-Boeckingen). Begehungsdatum: 18. Oktober 2023, 09:00 – 14:30 Uhr. Teilnehmer: Sabine Hartlieb (Real Estate Officer, Konzern Brennhagen), Dr. Wolfgang Hertz (Head of Real Estate, Drees & Sommer), Andreas Maier (Werkleiter REG) / Sabine Hartlieb (Real Estate Officer), Vertreter des Vermieters (Eigentuemerin REA/REG), Dipl.-Ing. Markus Reuter (Sachverstaendiger TGA, TUEV SUED Industrie Service GmbH).

Anlass: Jahresinspektion gemaess Mietvertrag § 5 (Instandhaltung) bzw. interner Konzern-Real-Estate-Policy 2023 (Periodizitaet: jaehrlich, Sonderbegehung bei wesentlichen Schadensereignissen). Schwerpunkte: Dach (PV-Vorbereitung), Fassade, TGA (Heizung/Klima/Lueftung), Brandschutz, Aufzuege, Aussenanlagen.

### Feststellungen

#### § 1 Bauliche Substanz

(1) Dach: Ueberpruefung der Bitumenbahnen-Abdichtung; Lebensdauer bis ca. 2033 (Restbestand 60 %). Empfehlung Daemmungs-Upgrade in Verbindung mit PV-Aufbau; statische Lastreserven (1,15 kN/m²) ausreichend fuer PV-Aufdach.

(2) Fassade: Putzschaeden an Nordseite, ca. 18 m² (Rissbildung im uebrigen unauffaellig); Sanierung mit Vermieter zu vereinbaren (Anlage 3).

(3) Bodenflaechen (Industrieestrich): keine Auffaelligkeiten; Belastungsproben naechste Pruefung 2025.

#### § 2 Technische Gebaeudeausruestung (TGA)

(1) Heizung / Klima / Lueftung: Fernwaerme Stadtwerke Heilbronn, PV-Aufdach 1.480 kWp (Inbetriebnahme Q2/2024), End-Energiebedarf 94 kWh/(m²·a), Effizienzklasse B (GEG 2024). Wartungsintervalle eingehalten; Filterwechsel quartalsweise dokumentiert.

(2) Elektrotechnik: E-Check nach DGUV V3 durchgefuehrt am 12. September 2023 durch Elektro-Schmid GmbH; ein Befund (defektes FI in Werkstattbereich) wurde sofort behoben.

(3) Aufzuege (3 Personen-/1 Lastenaufzug, Hersteller Thyssenkrupp Elevator): TUEV-Hauptpruefung gueltig bis Dezember 2025; Wartung Schindler Aufzuege GmbH.

#### § 3 Brandschutz und Arbeitsschutz

(1) Brandschutzkonzept Sonderbau Industrie (LBO BW i.V.m. MIndBauRL 2023), Wartung Honeywell. CO2-Loeschanlage SMT-Linien. Probealarm am 18. Oktober 2023 um 11:30 Uhr durchgefuehrt; Raeumungszeit 4 min 28 sec (Sollwert < 5 min).

(2) Flucht- und Rettungswege frei; Beschilderung nach ASR A1.3 vollstaendig. Erste-Hilfe-Material aktuell, naechste Pruefung Januar 2024.

(3) Gefahrstofflager (loethaltige Pasten, Loesemittel) ordnungsgemaess; Auffangwannen mit Restkapazitaet > 30 %.

#### § 4 Aussenanlagen und Verkehrswege

(1) Parkplaetze (ca. 240 Stellplaetze, davon 12 E-Ladesaeulen): in gutem Zustand; Markierung wird im Fruehjahr 2024 erneuert (Beauftragung erfolgt).

(2) Begruenung gepflegt; einzelne Baeume im Sturmtief »Bernd« 2022 geschaedigt, Ersatzpflanzung in Q1 2024.

(3) Mass-Notification: Zufahrt fuer Feuerwehr / Rettungsdienst frei; Beschilderung Aussenanlagen verbessert nach Empfehlung Werksfeuerwehr.

### Massnahmenliste

| Nr. | Massnahme | Verantwortlich | Termin | Prioritaet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Putzsanierung Nordfassade (18 m²) | Vermieter | Q2 2024 | Mittel |
| 2 | Dach-Upgrade in Verbindung mit PV-Aufbau | REA Real Estate | Q3 2024 | Hoch |
| 3 | E-Ladesaeulen Erweiterung +6 Stueck | Mieter (REA) | Q4 2024 | Mittel |
| 4 | Filterwechsel Klima-Sonderkampagne | TGA-Sachverstaendiger | Januar 2024 | Niedrig |
| 5 | Erneuerung Parkplatzmarkierungen | Vermieter | Q2 2024 | Niedrig |

### Schlussbemerkung

Das Objekt REG Werk Heilbronn ist in einem ordnungsgemaessen, vertragsgerechten Zustand. Der Verkehrswert wird durch die festgestellten Maengel nicht wesentlich beeintraechtigt. Naechste turnusmaessige Begehung: Oktober 2024. Sonderbegehung im Falle eines Schadensereignisses oder im Vorlauf zum geplanten PV-Aufdach-Projekt 2024.

Berichtersteller: Sabine Hartlieb, Real Estate Officer. Pruefung und Freigabe: Dr. Wolfgang Hertz, Head of Real Estate (Drees & Sommer).